全自动电脑变频供水方案

    8 / 9

[image: image1.jpg]FE i 25 591 3R 18 & {4t 7K R 3

BARFEK

Mk
K
i

115






全自动电脑变频恒压供水方案
· 现场情况:

现场有办公楼卫生间生活用水，因自来水压较低，自来水无法满足用户供水需求，现需进行自来水二次加压改造，现考虑直接在自来水进水管网上直接加压变频供水方式。
· 产品简介

本方案选用电脑变频恒压供水控制系统，本次选用XIQ系列变频恒压泵浦是将卧式离心泵，变频器，PID控制器，压力传感器，压力桶等，完美组合的智能供水系统。用水时水泵自动起动，并保持恒压供水，系统不会因使用水量的大小而压力忽大忽小，无用水时水泵自动停机。遇漏水时，水泵自动侦测补偿，缺水时自动停机保护。在电脑变频恒压泵方面，格兰富水泵将高科技与造型美学结合，将马达、压力桶、变频器及控制器整合成电脑变频恒压泵，还具备超低噪音、不锈蚀等优点，即使在水流量小的时候仍可稳定输出，符合一般住家不含杂质的清水加压、输出使用需求。电脑变频恒压泵克服了传统铸铁泵噪音大、易生锈等缺点。

●适用范围(适用液体温度0 0C ~60 0C)

普通住宅，办公楼、居民小区，商住楼的生活供水，生饮水系统宾馆酒店，别墅村，洗浴中心， SPA俱乐站的冷热水供应系统工厂企业的生活用水，制程供水自来水厂及加压泵站各种类型的冷热水循环系统。
· 产品说明

1) XIQ系列电脑变频恒压泵浦,是采用多段离心式泵浦结合了压力桶、压力开关、压力感应器及微电脑变频处理器的智慧型供水系统。

2) 用水时，泵浦自动平顺启动，并保持恒压供水、水压稳定维持在压力设定值，停止用水时，泵浦自动平缓停机。

3) 无水时泵浦自动断电，并自动尝试启动，直至水来之功能。

4) 设有压差式自动加压泵浦之功能，遇变频恒压功能异常时可切换使用，避免停机无水使用。

5) 遇漏水时，泵浦自动补偿压力，且压力桶可供缓冲，以减少泵浦启动次数。
· 功能说明：

1) 压力调整：可在泵浦的性能内，±无段微调，可依据用水压力的需求，在泵浦的性能曲线内，以触控方式设定压力并作无段调整。 
2) 不用水时停车功能：不用水时电脑自动侦测停车，停车压力不偏离设定力±5%；压力传感器所侦测到管路压力变化趋于0时(或小于设定值)则进入停车  锁定范围，表示已无用水，继续侦测20秒仍不用水，则控制器发出指令，此时频率开始下经过15秒(可调)后水泵停止运行。
3) 正常用水:压力低于设定压力之90%，泵浦自行启动，维持恒压。

4) 漏水侦测，补偿功能：在少于正常的用水量下，如管路的泄漏压力，2HP＆3HP必需下降至85%,时(1HP为50%),才会启动补偿，在小于正常的用水量下，如管路的摘漏，此时控制器会根据压力变化的速度来判断是用水还是漏水，如是漏水则压力下降至设定压力之60％(可调)，水泵才自行启动， 将压力补偿至设定值。
5) 缺水失压,保护功能: 水泵全速运行，但压力仍无法达到设定压力的60％(可调)，经过20秒水泵自动停机，等确认其原因并排除故障后，按RESET键或关掉电源重新送电后水泵才能继续运行；当泵浦全速运转,但压力一直无法高於设定压力之10%,2HP&3HP 经过4分钟后(1HP为2分钟),泵浦会自动停止运转,以防泵浦空转烧毁,泵浦并显示OL信息。2HP&3HP每隔20分钟(1HP为10分钟)马达自动尝试启动直到水来。

6) 控制盘上指示灯可显示：

正常状况：设定压力，实际压力。

停    车：设定压力，实际压力。

缺    水：OL。

7) 当恒压侦测系统异常时，可切换至压差备用系统使用。

8) 故障自动切换：一般工作情况下，采用正常电脑变频恒压工作，如果电脑变频控制出现故障或保护，控制系统将自动切换到压差控制，保证正常供水。

· 型号说明


[image: image2]
· 主要零件：
	泵浦
	压力开关
	底座

	逆止阀
	控制箱
	压力传感器

	压力桶
	变频器调速控制器
	压力表


· 特性曲线图：

[image: image3.jpg]e

75

70

65

55

& so

45

40

ESS’

[~ 2T6KIC

[ 2TSKIC

[ 2T4KIC

4T4KIC

8TSKIC

8‘T4KI‘C

12T4KIC

30

b~ N

[ 2T3KIC

4T3KIC

8T3KIC

12T3KIC

20

15
10

4T2KIC

10

12

14

100

150

175

200

fE25

250




[image: image4.jpg]XIQ8T /12T

AL g

BT [T

RN

XIQ 8 T2K.
XIQ8 T3K.
XIQ 8 T4K.
XIQ 8 TSK.
XIQI2TIK
XIQI2T2K
XIQI2T3K
XIQI2T4K.





· 
变频恒压交互并列泵浦

1. 采用变频恒压控制，启动停止平稳，在设定恒压下不会因使用水量大小而改变压力。

2. 并列运转:使用时单台啟动，随使用水量增加，单台运转无法满足设定之压力及使用水量时，第二台自行啟动併入运转补偿。

3. 交互运转:随水量递减，单台可以满足设定之压力及使用水量时，第二台自动停机，并依设定之时间平顺转接交替运转。

4. 无水自动断电保护马达。

5. 漏水自动侦测控制，并具压力补偿之功能。 

6. 遇恒压功能异常时可切换為压差功能，避免无水可用。
· 产品示意图(双泵)
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



单泵产品示意图：

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.png]





· 系统成套设备报价
（双泵一用一备方案）
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	复价
	备注

	1
	全自动双泵电脑变频恒供水加压泵
XIQ12T4K-SIC×2
	1
	套
	 
	 
	不锈钢

	2
	合计人民币
	  
	 


（单泵方案）

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	复价
	备注

	1
	全自动双泵电脑变频恒供水加压泵
XIQ12T4K-SIC
	1
	套
	  
	  
	不锈钢

	2
	合计人民币
	 
	 


· 服务承诺：

· 提供最好的技术服务，使设备安装便捷，管理简单，维修方便。
· 超低噪音运行，水泵不会频繁启动和停止, 水龙头水压不会忽大忽小。
· 整个供水系统实现无人值守全自动运行。

· 免费保修壹年，提供终身售后服务。 

[image: image10.jpg]KXEMEL B IRZ ARSI

0

k. EOXHIXPFAXIIIE B E§1253-1-802F
Ptk : www. xpgps. cn

Bi&: 027-84709477

24NRTEFRARSS: 18971533866

FH#l: 13986108705

BEAEA. MiEL




12T 4K  SIC





4





3





2





1





XIQ系列泵浦





标准杨程m3/hr





标准杨程kg/cm2 





电脑变频恒压 ,S 为不锈钢





XIQ





































































































































































































8

