水位电极探头安装重要提示

- 敷设一根（RVV3*0.75或单芯截面积大于0.75 mm2）三芯截面0.75 mm2～1.5 mm2 信号线从控制箱至排污水池，探头安装在角铁支架上。

- 水位电极探头安装方法详见下面示意图。

黄线探头：安装排污池低部另一端接控制内接线端子SL-7 。

绿线探头：安装排污池的停泵低水位处另一端接控制内接线端子SL-6。

红线探头：安装排污池的开泵高水位处另一端接控制内接线端子SL-5。

三个探头须分开悬挂垂直向下安装，不能扎在一起吊下安装，不能让电极探头与另外电极的引线或水池壁、管道接触，防止探头与信号线表面污水粘在一起，使水泵误动。

- 水位电极探头与信号线对接处一定要用拉伸式自粘胶带（防水胶布）包扎，形成挤压紧缩效果，实现防水绝缘效果，否则会影响自动控制失控。

- 控制柜安装后必须防水防潮，避免安装有雨水直接渗入位置，如暂时不使用建议先不安装控制柜。严禁在控制柜接临时施工用电，否则会烧坏水泵及控制柜。