水泵真空引水罐简介

·工作原理

使用前真空罐内须加满水,当罐内的水被水泵吸出,罐内产生负压（真空）后，由于大气压的作用，蓄水池内的水通过吸水管进入真空罐，通过水泵源源不断的供水。

·特点及使用范围

真空引水罐使用于无自吸功能的下吸式水泵（水低泵高、蓄水也处于地下，水泵安装在水位以上），ZKG系列真空引水罐结构独特，真空度高，从而保证了水泵较高的工作效率，是代替真空引水泵的最佳选择。

·容积的确定可通过下列公式计算

（L+H）×S≤0.14V或V≥7（L+H）×S

式中L――吸水管垂直高度（吸水管垂直高度不大于6米）与水平长度之和；

H――真空引水罐高度；

S――吸水管截面积；

V――真空引水罐总容积。

·使用方法

1.按图连接吸水管、底阀，真空罐、水泵。 水质较差时须安装过滤器。

2.松开罐上方的铜旋塞或排气阀，并打开罐上方加水口法兰盲板或补水口，将清水加入罐内。当铜旋塞或排气阀有稳定的水流出后，紧固法兰盲板或关闭补水口，并旋紧铜旋塞或排气阀。

3.确认无漏水处后，即可启动水泵，投入正常使用.

·产品尺寸示意图：

真空引水罐示意图:

1、筒体

2、注水管及阀门

3、吸水管

4、溢流管

5、接水泵进水管

6、接进水管

| 参数 | 外型尺寸（mm） |  |  |  |  | 总容积（L） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Ф | H | H1 | H2 | DN |  |  |
| ZKG400-600 | 400 | 600 | 480 | 120 | 40 | 55.6 |  |
| ZKG400-800 | 400 | 800 | 680 | 120 | 40 | 80.7 |  |
| ZKG500-800 | 500 | 800 | 680 | 120 | 50 | 124.7 |  |
| ZKG500-1000 | 500 | 1000 | 880 | 120 | 50 | 163.9 |  |
| ZKG600-1000 | 600 | 1000 | 880 | 120 | 65 | 233.9 |  |
| ZKG600-1200 | 600 | 1200 | 1080 | 120 | 65 | 290.4 |  |
| ZKG700-1200 | 700 | 1200 | 1080 | 120 | 80 | 392.4 |  |
| ZKG700-1400 | 700 | 1400 | 1280 | 120 | 80 | 469.3 |  |
| ZKG800-1400 | 800 | 1400 | 1280 | 120 | 100 | 609.2 |  |
| ZKG800-1600 | 800 | 1600 | 1450 | 150 | 100 | 694.6 |  |
| ZKGG900-1600 | 900 | 1600 | 1450 | 150 | 125 | 874.3 |  |
| ZKG900-1800 | 900 | 1800 | 1650 | 150 | 125 | 1001.5 |  |
| ZKG1000-1800 | 1000 | 1800 | 1650 | 150 | 150 | 1230.5 |  |
| ZKG1000-2000 | 1000 | 2000 | 1800 | 200 | 150 | 1348.3 |  |

注：进出口DN尺寸可根据用户要求改变，本公司保留技术改进的权力。