[image: image1.wmf]YW

 

3

 

2

 

B

 

¡ª

220

V

¡Á

3

A

 

表示工作电压为交流

22

0V,

触点输出容量为

AC

220

V

×

3

A

 

 

表示功能用途，详见产品说明书

 

表示液位传感器及信号传输类型：

1

-

继电

器触

点，

2

-

电极探头，

3

-

光纤探头

.

 

表示控制目标：

1

-

下水池

单处水箱液面控

制，

2

-

上水箱液位单控

，

3

-

水泵出水处、

进水处上下水池、水箱双联控。断水、溢

水控制

 


前    言

用于控制自来水塔、楼顶水箱及深井水位的控制装置所处的工作环境十分险恶,常因霉潮、雨淋、暴晒、感应雷击、水垢、腐蚀、电磁干扰等诸因素而导致失灵,难以耐久工作。针对这种情况，该产品不断创新，推出一系列高可靠、高性能,且具有简单、经济、实用等特点的新型水泵液位控制装置。

液位控制装置以浮球、干簧及普通晶体管类型的品种繁多，但大浪淘沙，至今所剩真正适用、可靠、技术成熟完美的国内精品寥廖无几。我公司曾为全国十多家工厂研究改进液位控制技术，在不断总结经验成果的基础上，连续推出可适用于绝大多数场所的液位控制系列产品。这些产品，性能超越、工作可靠、安装简便、使用耐久，其中YW32系列产品已有连续运行十年无故障的记录。

液位控制装置广泛适用于各类生活泵、消防泵、污水泵、工业泵及家用泵配套。即使是不用高位水箱的气压供水设备、微机变频供水设备、消防供水设备，为了保证水泵不至水源枯竭抽空，也必需对地面蓄水池施行断水保护控制。热诚欢迎广大供水排水成套设备厂商采用本公司最新推出的液位控制系列新产品，并欢迎随时提出宝贵的改进建议。

为了方便用户直接采用，我公司可配套生产提供0～215kW范围高中低各档次系列水泵液位控制箱（柜、屏、台）。

供水、排水及消防系统核心控制装置
YW32B系列给排水液位控制器特点

1、抗强烈干扰能力   能适应电网巨幅波动（±30%）和恶劣霉潮的环境，能承受现场强烈的电磁干扰与感应雷击（达kV级）。而常规设计的电子电器在此情况下几乎失灵甚至报废。

2、多功能一体化    采用功能模块化设计，具有给液自控、排液自控、给排液双控、单线遥控、多水箱集控、多级泵联控、枯液满液报警、事故停机等全面的水位控制功能供用户在电气成套设计和现场使用中灵活选择。相比之下，传统浮球、干簧式产品一般只有单一的某项功能。
3、技术先进独特   我公司独家设计专门定制的多功能水位控制集成芯片（SKB-14），首次采用单线/双线/三总线连接遥控技术和长间隙双头脉冲波弱电信号探测液面位置，有效地消除了传统电极电化腐蚀等弊端。同时也使现场安装极为方便、省工力、省材料。

4、通用配套性强   能普及用于自来水塔、高楼水箱、地面污池、深水井、工矿液池等许多场所，控制各类生活泵、排污泵、消防泵、工业泵及家用泵自动化供水与排水。无论信号装置为电极、浮球接点、干簧管、压力表、人工按钮，均可以直接与YW32系列控制器输入连接。而且还可以方便地构成单线/双线/三总线以及多地点、多水箱自动联控以及适应控制室集中控制。

5、安全实用耐久   对电源输入（2、10）、信号输入（4、5、6、7、8）、触点输出（1、3、9）（1、3常开、1、9常闭）和外壳实行行相互隔离，使之绝缘，确保使用安全。特别是对工作电路的设计汲取了十年改进经验成果，采取了十分有效的可靠性增强措施，使产品真正适合于长期连续无故障运行，耐久寿命较传统产品延长3～10倍以上。

6、性能价格比优异   作为主控制部件，超凡的性能建立在最经济的成本设计之上。因此无论性能和价格都敢与国内外任何同类产品竞争。YW32B系列产品在使用时，实际上比单纯浮球、干簧式产品更为简便、实用，而且几乎免于维护。

YW32B型多功能探头式给排水液位控制器
YW32B系列产品国内首次成功地解决了半导体电极式水位控制装置所存在的误动作、故障、电极结垢（形成绝缘）及感应雷击、电磁干扰对使用寿命的严重影响，真正具有高可靠、多功能、使用耐久、安装方便、维护简单的特点。实际寿命经长期试用观测已有连续长久运行无故障的纪录。这项技术经过多年不停的改进完善，YW32B系列给排水液位控制器主要用于高层建筑清水、污水及工业含水液体的液位控制，能全方位控制水泵的进水水源、出水水池及一定程度上对饮用水水质除垢化垢。高档产品还具有多水箱联控、双泵自动轮换、单线遥控、压力控制以及对水泵抽空、电机异常、管路机械故障的监测、报警及备泵自投等功能。YW32B型产品与强电二次回路配合,可实现对电机过流、短路、缺相的保护功能。也可以与浮球型液位控制器配合使用，构成对各种不同介质（水、油、酸、碱、工业污水等）液体的多功能全方位控制方案，并任意调整液位控制范围。

1、 型号说明: 

[image: image10.jpg]2~103E 4 B
AC220V

ST

kISR

st

kR

e A RSN A I b <
LT WRenE BT A
/\W‘ﬁﬁ% 5. 7&%%7‘%(&1&&

H AL, AR E AL
RIESERLES. 1#~30 TTIRE
A 50 A

TERE: FEHESERAE
S, H AR R TR ALSHR
LB, oAl A, BENK
AR, EoR A AL
AT, onfIseRd SWIF, F1E

P, S EGKR HORE, ST
R AR MBS S, HTR

bt A {E T{EALT#IR AT, 260
SHAL AT, BKEL.

R on~3u R IRAC220VI
R A e S





2、 产品外尺及外型外尺寸及安图
[image: image2.jpg]BEHET O

S 2R
SHKBIEHE

FRES: W28

IfERE: AC220V
RINEBAHK

Bt REARAR

EL RS

YW328 FlE
HlaEN

YW32B B
HlagHE L

RER




3、 YW32B控制器底坐接线图

[image: image4.jpg]HiEET O

ZUMeE 2BH
SHK RO B 8
EmE S YW328B
T{ERE: AC220V

ENERLHK

YN





[image: image5.jpg]KXEMEL B IRZ ARSI

0

k. EOXHIXPFAXIIIE B E§1253-1-802F
Ptk : www. xpgps. cn

Bi&: 027-84709477

24NRTEFRARSS: 18971533866

FH#l: 13986108705

BEAEA. MiEL




[image: image6.jpg]8 7 6 5
@]
=71 (@4)
@0@0
o] —o< o]
Mo 11 | 2
@ 6]
W
1~9 41

93]




4、 电极探头外观及安装示意图

[image: image3.emf]高水位控制点

低水位控制点

(7

或

5)

水位传感探头

探头引线

引线接头

（用防水胶布包扎）

信号线缆

至控制器

图A-0水位传感探头及其安装接线图

单芯

信号线缆

导线打结穿

过支架孔缝

公共水位

探头

(6)

(8

或

4)

安装支架


5、 全自动单水箱供水控制接线图
[image: image7.jpg]=
atse
T
®4) L TR
avaie)
9
2T 1
1~0%F faii}
= pery
2~103C i iR

RALAGE
AC220V




6、 全自动排水、抽水控制接线图：
[image: image8.jpg]L
B 2H- 10&%&?
AC220V

2. BAEFE, 2. SHFER

e A PRk I p
RTINS S|
it T SHATIE, oufE Ll
A3, SAER, o4
i EoRIEAT, FFRAL,
R A R, 2R
Ui, WIS E AL
(14~ 3 TEIR P e 50 kg |
TAERIE: 2 bk
T oriR kot oaflsufd
R, IREEALEE S A
PR 2 ko A
e R P ]
RETTF, EALERHIFF, %)
kAT K.

VEE: on~~sAHR
C220V4i tH B IR Al 25|
LLEL





7、 全自动给水、排水双控制接线图：
[image: image9.jpg]2H-100 B
AC220V

A HoR IR

BELTTIE: RIS
i THERIE K
Kﬁﬂﬂi

o IR TR
ﬁqﬁzﬁ%&ﬁ&a%y AR

i £ B
T AR E
iR BT ARk eunt, 2
e MG s S ]
BRI, ki
BIEAR AR THET, 2

ISR WITT, SEAR2E R
AR,

2. 3HEFE. 2. SHIFEE

25 on~suh B H





8、 安装使用说明：
YW32B型液位控制器的外形与尺寸如图所示。与之配套的水位探头的外形、尺寸及安装方法如图A-0所示。YW32B的面板设有红色电源指示灯，通电后，红灯点亮，表示控制器状态正常。
二、使用条件与技术参数
使用条件     电源电压允许波动范围：-20%～+20%；空气相对湿度：不大于85%；环境温度：-15℃～+50℃；海拔高度不超过2000米；无爆炸危险，没有导电尘埃及能破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的场所。 
技术参数
  工作电源： 220V；触点电流：～ 5A×220V；探头信号：<±25μA×12V；水阻率：<40KΩ/M控制距离：<1km；控制精度：<±1mm；重量： 500±50g；体积：100×70×55mm
9、 安装与使用接线

2#、10#接入AC220V电源，1#～3#常开，1#～9#常闭，阻性负载容量为AC220V，3A。
（1）、给水型探头安说明：
· 首先将下水池水位探头6#、7#、8#短接，然后将4#为水池上限液位控制点，水位上升到4#点水位， 水与探头接触，控制器自动关泵，停止给水池加水。

· 5#为水也下限液位控制点，水位下降至探头5#点水位以下，不与探头脱离接触，控制器自动开泵，给水池加水。

· 6#为水池地线，放在水池的最低与水池底部接触，起共公导通作用。6#、7#与8#短接。

（2）、排水型探头安装说明：

· 8#为水池上限液位控制点，水位上升到8#点水位，水与探头接触，控制器自动开泵，水池排。

· 7#为水池下限控制点，水位下降到7#点水位，水与探头脱离，控制器自动停泵，水池停止排水。

· 6#为水池地线，放在水池的最低点与水池底部接触，4#、5#点不接。

（3）、给水排水型探头安装说明：
· 4# 为上水池上限控制点，水位升到4#点水位，水与探头接触，控制器自动关泵，停止加水。

· 5#为上水池下限液位控制点，水位下降到5#点水位以下，水与探头脱离，控制器自动开泵给水池加水。

· 6#为下、下水池公用地线，放在上或下水池的最低点，与水也底接触

· 7#为下池下限液位控制点，水位下降到7#点水位，水与探头脱离，探制器自动关泵停止排水。

· 8#为下水池上限液位控制点，水位上升到8#点水位，水与探头接触，探制器自动开泵，下水池开始排水。

(4)  保证导线绝缘  因制器各探头均采用高灵敏弱电正负双向间隙脉冲检测水位，连接控制器和探头之间的信号线缆必需具有可靠的绝缘性能，导线连接处应当防潮防水避雨，并用防水型绝缘胶带包扎，没有防水胶布可直接套上普通塑料套管。楼顶高处露天导线的太阳曝晒部位和导线拐角处也应套上塑料套管，以免日久破皮搭铁。现场安装或检修应带上500V兆欧表检查导线与导线、导线与大地之间的绝缘不低于1.5MΩ(晴天不低于3MΩ)。此外，为避免误动作，探头安装时应注意：①要避开进水管水流冲击；②应悬挂安装，不能和其他物品碰到一起，要避免靠近或接触水池壁；③探头之间要适当分开，不能绞在一起。
















































































































































































































底座接线说明：


电源：2#、10#接入AC220V。


继电器输出：1#～9#无源常闭，1#～3#为无源常开，为无源阻性负载输出；1#为公共端；如需AC220V电源开关输出直接驱动接触器线圈，请将１＃和10#短接，由2#~3#直接有源输出AC220输出控制接触器线圈。


低位水箱探头：6#最低公共端， 7#底位水箱中位，8#为低位水箱高位。


高位水箱探头：6#接高位水箱最低公共端，5接高位水箱中位，4#接高位水箱高位。

















_1507806280.doc


YW 3 2 B —220V×3A

表示工作电压为交流220V,触点输出容量为AC220V×3A


表示功能用途，详见产品说明书


表示液位传感器及信号传输类型：1-继电器触点，2-电极探头，3-光纤探头.


表示控制目标：1-下水池单处水箱液面控制，2-上水箱液位单控，3-水泵出水处、进水处上下水池、水箱双联控。断水、溢水控制

给排水液位控制器的代号：YW




_1507054371.ppt






高水位控制点

低水位控制点(7或5)

水位传感探头

探头引线

引线接头

（用防水胶布包扎）

信号线缆

至控制器



图A-0水位传感探头及其安装接线图

单芯

信号线缆

导线打结穿

过支架孔缝

公共水位

探头(6)

(8或4)

安装支架




































































