变频无负压设备安装调试操作说明

第一步：将设备定位，接通设备进水管道到无负压罐上（DN200），出水管道，将气压罐安装到出水管球阀上，开通进水阀门给设备进水，一定将水泵出水排气阀打开排空泵体内空气（排气非常重要，否则会空转烧坏机封）。

第二步：接好变频柜总进线电源，三相电源火线、零线、地线，同时再将变频柜内主线用锣丝刀再紧一下，因为长途运输可能线路会因震动变松动，而影响设备正常运行。

第三步：（非常重要）调试水泵电机转向在变频和工频两种方式下转向与电机标识方向一致（逆时针转），具体方法如下，首先检查水泵变频运转方向，将控制柜  转换开关切换到  【 开 】档位，然后将转换开关切换到 【 自 动 】 档位，即1# 水泵延时6秒钟后自动变频启动，即可看到1# 电机转向，如果转向同电机上端标识转向相同，即表变1#泵变频为正转，如果转向相反则表示反转，则需要将电机接线第一相与第二相进行调换，调换后则1#电机变频运转方向正常，将转换开关切换到【 停  止 】档位，再检查第2#电机变频状态下运转方向，方法同第1#水泵方法相同。将两台泵变频状态下电机运转方向调到正转后再检查工频状态下运转方向，方法如下： 将转换开关切换到  【手  动】档位 然后按 即 第1#水泵启动，即可看到第1#电机转向，按即停止水泵，如果转向同电机上端标识相同，则表示为正转，如果相反则需将总电源进线A相与B相进行调换，则第1#水泵电机转调为正常正转运转方向，第2#电机转向调整方法与第1#水泵调整方法相同，调整完毕后即将变频开关切换开关切换到【  开 】档位，然后将1# 和2# 切换开关到【自  动】档位运行设备即延时6秒后自动运行。（第一次启动水泵通水时，因为出水管道为全空，建议只开一台泵自动，另外一台泵停止，因为两台泵同时启动有可能进水量不够，会导致缺水停机）

第四步：压力设定，出厂前设定压为4.5公斤压力，如需增加供水压力直接按变频控制盘上 的 “▲” 按键，即右上角会显示百分比数字，比如45%即约为4.5公斤压力，如需降低供水压力，即接按变频控制盘上 的 “▼” 按键，即右上角会显示百分比数字会变小，同时出水管道上供水压力也会相应减小，调整压力只用按“▲”或“▼” 按键, 不需要操作其它按键。

第五步：检测断水保护开关工作是否正常，人为将进水总阀关闭，看变频柜缺水指示灯是否亮启然后水泵是否停机，然后再人为打开阀门，看水泵是否延时6秒钟后自动启动，完成以上步骤，即设备调试运行正常，如遇疑问，请来电沟通，魏工13986108705。